## Sheet1
附件
2025年度市级挂牌督办消防安全重大风险隐患单位明细表
序号 | 单位（场所）名称 | 地址 | 单位（场所）类别 | 具体隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任单位 | 跟踪督办部门
1 | 世茂广场（昆山世茂华东商城开发有限公司） | 开发区前进东路199号 | 商场市场 | 世茂广场（1期）: 1.三层未进行防烟分区； 2.三层百分茶吊顶遮挡喷淋头； 3.三层百分茶店占用疏散通道； 4.三层庆江南后厨防火门闭门器缺失； 5.三层许府牛后厨防火门闭门器缺失； 6.三层庆江南后厨封闭楼梯间开有洞口； 7.三层许府牛旁边楼梯间防火门闭门器缺失； 8.三层地面疏散指示标志不亮； 9.三层缺少应急照明； 10.三层小菜园前防火卷帘测试无法下降； 11.三层小菜园前防火卷帘控制按钮被遮挡； 12.三层绘本树一处防火门变形； 13.三层绘本树前消火栓前摆放桌椅； 14.三层绘本树前消火栓缺少开启把手，开启不便； 15.三层纽斯特牛排旁封闭楼梯间有垃圾； 16.三层纽斯特牛排旁一处防火门损坏； 17.三层消防应急广播测试无反馈； 18.三层壹号土鸡煲旁封闭楼梯间有搭建物封闭安全出口； 19.三层壹号土鸡煲安一处通往封闭楼梯间的全出口未使用防火门； 20.三层壹号土鸡煲缺少安全出口； 21.三层壹号土鸡堡缺少消防排烟； 22.三层壹号土鸡感烟探测器无法使用（未接入主机）； 23.三层壹号土鸡门口防火卷帘测试无法下降； 24.三层壹号土鸡厨房安全出口处常闭式防火门未保持关闭； 25.二层地面疏散指示标志不亮； 26.二层红豆居家等店铺缺少安全出口（卷帘降下，缺少安全出口，建议设置成两步降）； 27.二层御祯堂足浴店通往商场内一处防火门闭门器缺失； 28.二层御祯堂足浴店应急照明故障灯亮； 29.二层御祯堂足浴店油烟机未及时清洗； | 从消防设施修复、系统联动、管理强化三方面入手，消除消防隐患，同时加强日常监管，确保符合国家消防法规要求。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
1 | 世茂广场（昆山世茂华东商城开发有限公司） | 开发区前进东路199号 | 商场市场 | 30.二层机械排烟口无法测试（屋顶风机损坏，无法启动）； 31.一层天好咖啡卷帘下摆放物品； 32.一层OPPO旁边防火卷帘控制按钮不方便操作； 33.一层花间堂旁通道防火门变形； 34.一层防火门缺少标识； 35.一层缺少应急照明； 36.负一层疏散通道安全出口标志不亮； 37.负一层疏散通道防火门缺失； 38.负一层黑8台球一处防火门被拆除； 39.负一层玩具妙想城旁防火门闭门器脱落； 40.负一层厕所旁防火门闭门器缺失； 41.楼顶排烟风机损坏无法启动。 世茂广场（2期）： 1.消防控制室消防广播、消防电话总机故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 2.消防控制室1、2、3期火灾报警控制器故障994个、屏蔽95个、火警1个、监管1个不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 3.消防控制室液位显示器故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 4.金街13、14号商铺旁消火栓无水不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 5.D1栋1F安全出口标志灯选型错误不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 6.D1栋1F楼梯间防火门变形、顺序器、闭门器损坏不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 7.D1栋3F楼层显示器无电源（3个）不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 8.D1栋3F楼梯间安全出口被锁闭不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定 | 从消防设施修复、系统联动、管理强化三方面入手，消除消防隐患，同时加强日常监管，确保符合国家消防法规要求。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
1 | 世茂广场（昆山世茂华东商城开发有限公司） | 开发区前进东路199号 | 商场市场 | 9.D1栋3F楼梯间安全出口防火门张贴影响疏散的装饰物不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定； 10.D1栋3F疏散走道排烟口无法远程启动不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.3条规定； 11.D1栋3F古筝学堂烟感探测器、喷淋头被阻挡不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 12.D1栋3F奥诺斯健身房直立型喷头附加装饰性涂料不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.2.2条规定； 13.D1栋3F奥诺斯健身房安全出口被锁闭、疏散通道堆放杂物不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条规定、《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 14.D1栋3F奥诺斯健身房乒乓球室旁室内消火栓按钮故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 15.D1栋3F奥诺斯健身房乒乓球室旁消火栓箱内灭火器缺失不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 16.D1栋3F奥诺斯健身房乒乓球室吊顶下洒水喷头选型错误不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第6.1.3条规定； 17.D1栋3F奥诺斯健身房排烟风机控制器故障、双电源开关损坏不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 18.D1栋3F奥诺斯健身房排烟阀（口）模块故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 19.-1FD区与C区防火分区处烟感探测器缺失不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 20.-1FD区排烟风机房消防电话缺失不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条规定； 21.-1FD区76号车位旁防火卷帘门无法降落到底不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 22.-1FD区90号车位疏散指示标志灯故障（3个）不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 23.-1FF区127号车位旁电气桥架穿越防火墙未采取防火封堵不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条规定； | 从消防设施修复、系统联动、管理强化三方面入手，消除消防隐患，同时加强日常监管，确保符合国家消防法规要求。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
1 | 世茂广场（昆山世茂华东商城开发有限公司） | 开发区前进东路199号 | 商场市场 | 24.-1F水泵房A区湿式报警阀上端信号阀门模块故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 25.-1F水泵房水泵控制柜（喷淋、消火栓）处于手动状态不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.1条规定； 26.-1F水泵房湿式报警阀水力警铃未放置在疏散通道处或有人值班的地点不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条规定； 27.-1FF区维修部旁消防排烟风机控制柜现场手动启动故障不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2条规定； 28.-1FC区01号车位旁防火卷帘门控制器无电源不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 29.-1FC区01号车位旁楼层显示器无电源不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 世茂广场（3期）： 1.3号楼1F消防电梯前室楼层显示器故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 2.3号楼1F防烟楼梯间前室正压送风口模块故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 3.3号楼1F安全出口灯、应急照明灯故障（2个）不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 4.3号楼6F疏散走道排烟口模块故障（2个）不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 5.3号楼6F整层烟感探测器故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 6.3号楼6F整层应急照明灯故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 7.3号楼6F防烟楼梯间前室正压送风口模块故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 8.-1F水泵房水泵控制柜（喷淋、消火栓）处于手动状态不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.1条规定； | 从消防设施修复、系统联动、管理强化三方面入手，消除消防隐患，同时加强日常监管，确保符合国家消防法规要求。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
1 | 世茂广场（昆山世茂华东商城开发有限公司） | 开发区前进东路199号 | 商场市场 | 9.-1F水泵房9-14F湿式报警阀压力开关、信号阀故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 10.-1F水泵房内消防电话缺失不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条规定； 11.-1F水泵房消火栓控制柜1号泵远程启动故障不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.3.2条规定； 12.-1F69号车位旁排烟风机控制柜故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 13.-1F65号车位防火卷帘门控制无电源不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 14.-1F汽车库与其他区域之间防火门缺失不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条规定； 15.1号楼1F安全出口标志灯故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定 16.1号楼1F消防电梯前室防火门损坏不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 17.1号楼23F防烟楼梯间前室堆放杂物不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条规定； 18.1号楼29F消防电梯前室楼梯显示器无电源不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 19.1号楼29F消防电梯前室正压送风口模块故障不符合《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十六条规定； 20.1号楼顶南侧排烟风机现场手动启动故障不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2条规定； 21.1号楼楼顶水箱间消防电话缺失不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条规定。 | 从消防设施修复、系统联动、管理强化三方面入手，消除消防隐患，同时加强日常监管，确保符合国家消防法规要求。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
2 | 中环时代（昆山金瑞物业管理有限公司） | 开发区吴淞江南路818号 | 高层建筑 | 1.-1F 消防水泵房水管穿越防火隔墙未做防火封堵，不符合《建筑防火通用规范》第 6.3.4 条规定； 2.-1FC 区消防排烟机房堆放杂物，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二项的规定； 3.楼顶正压送风机管道锈蚀，责令其限期改正； 4.-1FC 区强电间防火门损坏变形，无法正常使用，责令其限期改正； 5.-1FC 区防火卷帘无电源，无法正常工作，责令其限期改正； 6.-1FC 区消防排烟风管破损，无法正常工作； 7.-1FC区消防排烟风机控制柜1#排烟风机无法启动； 8.2F 防烟楼梯间正压送风机无法启动； 9.楼顶正压送风机柔性短管破损； 10.-1FC 区、2F 楼梯间火灾显示盘无电源，无法正常工作； 11.17F 烟感探测器回路故障，无法正常巡检； 12.现场测试一号楼一层手报、二号楼一层手报，主机无反馈报警信息； 13.-1FC 区、2F、10F 安全出口标志、疏散指示标志、应急照明无电源，无法正常工作； 14.楼顶试验消火栓静压压力不足； 15.楼顶消防稳压系统故障，无法正常稳压； 16.消防控制室现场值班人员未持证上岗，不符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)5.2（a）的规定； 17.电气火灾监控设备处于停用状态。 | 1.防火分隔和封堵类，用防火泥或防火包对管道与隔墙缝隙进行封堵，对变形防火门进行更换等； 2.排烟送风类故障隐患，机房清理杂物，对破损的风管进行维修， 除锈并喷涂防火涂料，检查控制柜线路，更换烧毁继电器，测试电机绝缘电阻，不合格则更换风机等； 3.消防电源与电气系统隐患，排查消防专用配电线路，修复断路点。疏散标志灯更换为蓄电，重启监控主机，检测剩余电流探测器，校准参数后接入系统； 4.消火栓与稳压系统类隐患，检查屋顶水箱水位，清洗进水管道。检修稳压泵控制柜，更换故障压力传感器。调试稳压泵启停压力； 5.自动报警与联动系统类，使用万用表检测回路短路（断路）点，更换损坏烟感探测器； 6.安排持“消防设施操作员（中级）”证书者上岗。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
3 | 亿丰装饰城（昆山亿丰投资发展有限公司） | 开发区朝阳东路111号 | 商场市场 | 1、装饰城内多处疏散通道及楼梯被家具等货物占用，影响疏散逃生； 2、消防车道被社会车辆和货物占用； 3、消防控制室持证值班人员配备不到位。 | 1.疏散通道与楼梯占用问题，物业、商户联合行动，清理所有通道、楼梯间堆放的家具、货物，设置“严禁占用”标识； 2.消防车道占用问题，物理隔离，并网格化巡查； 3.安排充足的持中级消防设施操作员证值班。 | 2025-11-30 | 昆山开发区 | 市消防救援局
4 | 华懋大厦（苏州和嘉苑物业管理有限公司 ） | 高新区北门路388号 | 高层建筑 | 1.火灾自动报警系统中消防主机故障且设置位置不合理； 2.消火栓泵及其稳压泵管网漏水； 3.控制柜存在故障； 4.多处应急照明灯、疏散指示标志损坏； 5.防排烟系统多处风管破损，风量不足，控制柜损坏； 6.多处防火门、防火卷帘门损坏，或无法正常联动。 | 1.修复火灾报警系统、消火栓泵、控制柜、排烟系统、防火门等； 2.补充疏散指示标识、应急照明灯。 | 2025-11-30 | 昆山高新区 | 市消防救援局
5 | 义和苑小区（昆山金侨物业管理有限公司） | 高新区美丰路688号 | 高层建筑 | 1.消火栓管网、喷淋管网存在漏点，不保压； 2.泵房部分湿式报警阀组损坏、1台喷淋泵存在异响； 3.20#楼消控室火灾报警系统存在260处故障点，1#楼消控室2台报警主机共存在252处故障点； 4.送风系统存在故障； 5.应急照明系统、疏散指示系统存在故障； 6.部分地库防火卷帘存在故障。 | 1.针对义和苑消防系统进行摸底排查，确定消防系统所有隐患问题，确定故障点，制定维修工程量清单； 2.根据问题清单，由小区开发商负责开展主要设施设备维修，计划维修时间为2025年3月至9月； 3.物业服务企业开展易损耗消防器材更换或维修。 | 2025-11-30 | 昆山高新区 | 市消防救援局
6 | 虹桥佳苑小区（昆山华美物业管理有限公司） | 高新区万步路505号 | 高层建筑 | 1.火灾报警主机2个回路故障，主机备电故障，设备故障； 2.消防广播故障； 3.屋顶水箱稳压泵阀门锈蚀，泵房阀门锈蚀打不开； 4.排污泵管道改造加阀门； 5.消防水带老化报废； 6.消火栓管道漏水； 7.稳压泵控制柜故障无法启动； 8.2台喷淋泵异响，漏水喷淋泵控制； 9.柜故障无法切换，喷淋补水管漏水； 10.3樘防火门坏； 11.排烟风机启停故障； 12.部分疏散的，应急灯故障。 | 1.修复火灾报警主机、消防广播系统、消防管道、消防喷淋系统、排烟系统、防火门； 2.补充消防水带、疏散指示标识、应急照明灯。 | 2025-11-30 | 昆山高新区 | 市消防救援局
7 | 昆山慧养嘉酒店管理有限公司 | 花桥经济开发区塞纳大道300号1幢 | 宾馆饭店 | 1.一楼安全出口设置门禁，未安装一键释放装置； 2.一楼采用易燃可燃物装饰； 3.一楼疏散指示标志被遮挡； 4.一楼管道井堆放杂物； 5.常闭防火门顺序器、闭门器损坏； 6.稳压泵启泵按钮故障（喷淋）； 7.烟感故障； 8.火灾显示盘故障； 9.呼吸器过期； 10.常闭防火门未处于常闭状态； 11.消防水泵控制柜未处于自动状态； 12.末端试水装置启泵测试未完成，主机无反馈信号； 13.火灾报警主机故障信息未处理； 14.消防控制室值班人员不足； 15.消防维保记录与实际不符； 16.微型消防站配置不足； 17.二楼布草间缺少防火门、烟感、喷淋； 18.一处疏散楼梯间堆放杂物（可燃物）； 19.员工岗位培训不到位； 20.应急预案演练不到位； 21.消防控制室值班人员仅一人值班，资质证书不足。 | 1.按规范要求配备相应消防设施、器材； 2.拆除易燃可燃装饰物； 3.畅通疏散通道和安全出口； 4.修复或更换损坏的消防设施和消防器材； 5.压实单位主体责任，推动建立完善消防安全管理制度，加强培训演练。 | 2025-11-30 | 花桥经济 开发区 | 市消防救援局
8 | 张浦农贸市场 | 张浦镇海虹路252号 | 商场市场 | 1.二楼市场内多处防火卷帘控制柜有故障无法联动（防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动）； 2.消防主机故障瘫痪（火灾自动报警系统不能正常运行）； 3.市场内消火栓箱内部分水带老化； 4.市场周围消防车道未划标志线； 5.市场内部分应急照明灯存在故障； 6.消控室值班人员未持证上岗。 | 1.对有故障的控制柜进行维修； 2.对主机故障进行维修； 3.更换老化过期的水带； 4.对消防车道进行施划标志线； 5.对存在故障的应急灯进行测试更换； 6.推动管理单位落实消控室持证上岗要求。 | 2025-11-30 | 张浦镇 | 市消防救援局
9 | 心泊一期（昆山源德物业服务有限公司） | 张浦镇海虹路899号 | 高层建筑 | 1.消控室值班人员未持证上岗； 2.消控室消防主机存在大量故障点、火警； 3.液位显示器故障； 4.消控室安全出口被堵塞； 5.地下一层与首层大量防火门损坏、拆除； 6.泵房内消火栓控制柜与喷淋泵控制柜处于手动状态； 7.泵房控制柜未设置双电源； 8.部分电缆井、管道井内堆放杂物； 9.疏散楼梯间内放杂物； 10.高位水箱稳压泵被停用； 11.屋顶室内消火栓无水； 12.部分火灾显示盘损坏。 | 1.督促物业公司加强小区消防安全管理； 2.维修小区消防设施。 | 2025-11-30 | 张浦镇 | 市消防救援局
10 | 心泊二期（（江苏金港湾物业服务有限公司） | 张浦镇大直路466号 | 高层建筑 | 1.消控室无持证上岗人员值班； 2.消控室主机瘫痪； 3.液位显示器故障； 4.部分电缆井、管道井堆放杂物； 5.地车车库出口处防火卷帘无法下降； 6.部分防火门损坏、拆除； 7.私家车占用消防车通道； 8.消防电话无法使用； 9.疏散楼梯间内堆放杂物； 10.高位水箱稳压泵被停用； 11.屋顶室内消火栓压力不足。 | 1.督促物业公司加强小区消防安全管理； 2.维修小区消防设施。 | 2025-11-30 | 张浦镇 | 市消防救援局
11 | 新镇农贸市场 | 周市镇新浦路 202号 | 商场市场 | 1.市场疏散走道内未设置应急照明灯、疏散指示标志及市场内部分疏散指示标志损坏； 2.消防泵房未设置重点部位标识； 3.火灾报警主机远程启泵功能故障； 4.泵房内供水主管道使用信号蝶阀，信号蝶阀未接入火灾报警系统监管； 5.电源监控主机被停用； 6.市场内部停车管理混乱，电动车停放场地未按要求配备消防器材（消防三件套）； 7.排烟风机无法正常启动，控制柜电源故障不能自动切换； 8.火灾报警控制器设置在泵房内且未按要求配备相应人员值守。 | 1.修复损坏的疏散照明设施； 2.标识化管理消防器材与消防疏散通道，加强内部停车管理； 3.修复主机远程启泵功能故障； 4.标识化泵房阀门，将信号蝶阀接入火灾报警系统监管； 5.维修电源监控主机至正常工况； 6.增设电动车新“三件套”； 7.修复调试排烟风机故障模块； 8.将控制室从泵房移出，设置值班室并设专人值守。 | 2025-11-30 | 周市镇 | 市消防救援局
12 | 白杨湾物流中心（江苏昆利洋物业管理有限公司） | 陆家镇陆丰西路68号 | 仓储物流 | 1.消防广播损坏； 2.室内消火栓1号泵损坏； 3.消火栓远程启动按钮故障； 4.楼顶消火栓稳压泵故障； 5.喷淋稳压泵故障； 6.消控室无持证上岗人员。 | 1.修复消防设施； 2.压实管理单位责任，落实消防控制室值班制度。 | 2025-11-30 | 陆家镇 | 市消防救援局
13 | 嘉里物流(昆山)有限公司 | 千灯镇玉溪路118号 | 仓储物流 | 1.仓库建成年代较久，部分探测器达到报废年限； 2.室内消火栓、火灾自动喷淋等消防设施故障，发生火灾事故后无法及时进行灭火救援，容易造成火灾蔓延，导致事故扩大，存在较大消防安全隐患。 | 对仓库的消火栓、火灾自动喷淋等消防设施进行更新升级，加强消防安全管理，提升安全防范能力，消除安全隐患。 | 2025-11-30 | 千灯镇 | 市消防救援局